Caiet de Sarcini
pentru proiectele cu panouri solare fotovoltaice fara conectare la rețea (off grid)

Subiectul: Achiziția de bunuri și servicii în cadrul Programului Uniunii Europene „Măsuri de consolidare a încrederii pe ambele maluri ale Nistrului”, implementat de Programul ONU pentru Dezvoltare în Moldova

Tabelul nr.1

| Nr. d/o | Cerința/parametru | Valoare/descriere |  | Propus de antreprenor (se completează de antreprenor) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Scopul proiectului | Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în agricultură prin construcția centralei electrice fotovoltaice (CEF) ”OFFGRID”. |  | -//- |  |
|  | Obiectivul proiectului | Proiectarea, achiziția echipamentelor și materialelor, construcția și punerea în funcțiune (PIF) a unei CEF la standardele, practicile de calitate a Uniunii Europene și a prezentului caiet de sarcini. Lucrările trebuie executate ”la cheie”. |  | -//- |  |
|  | Termen de realizare | ≤ 1 luna din data semnării contractului. |  |  |  |
|  | Obligațiile antreprenorului | -Precizare prin inspecția obiectului a situației reale după contractare; -Informarea scrisă a investitorului privind neconformitățile depistate la obiect cu menționarea punctelor concrete din legislație/DNT (la etapa de licitație); -Elaborarea documentației de proiect inclusiv expertiza (după caz) conform schemei din anexa 1, coordonarea cu investitorul, operatorul de sistem și aprobarea la beneficiar; -Acceptarea modificării volumelor până la aprobarea proiectului; -Comanda, achiziția și livrarea bunurilor (coordonate preventiv cu investitorul) necesare realizării proiectului; -Demararea lucrărilor de montare obligatoriul doar după obținerea coordonării și aprobării documentației de proiect; -Executarea lucrărilor de montare și PIF în conformitate cu documentația de proiect aprobat; -Asigurarea supravegherii de autor la realizarea proiectelor; -Executarea lucrărilor de încercări și măsurări în volumul prevăzut de proiect și documentația normativ tehnică (DNT); -Perfectarea documentației de execuție (scheme, instrucțiuni, ACTe ș.a.); -Executarea lucrărilor de mentenanță prevăzute de instrucțiunea de exploatare și mentenanță pe perioada de garanție, având ca scop asigurarea funcționării fiabile și eficiente a CEF; -Înlăturarea defectelor/deranjamentelor apărute în perioada de garanție. |  | -//- |  |
|  | Achitarea lucrărilor/serviciilor | Achitarea lucrărilor/serviciilor va fi efectuată după prezentarea următoarelor documente: - Copia documentației de proiect - Procesele verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și stampilate corespunzător de către agentul economic (executant), beneficiarul direct și administratorul finanțării; - Avizul proiectantului cu privire la corespunderea lucrărilor executate cu documentația de proiect, cu stampila si semnătura proiectantului; - Certificatele de conformitate pentru echipamentele și materialele utilizate; - Procesele verbale cu privire la rezultatele încercărilor de laborator efectuate; |  | -//- |  |
| Cerințe minime față de antreprenor |  |  |  |  |  |
|  | Experiență în montarea și PIF a CEF (de anexat) | ≥ 2 ani și minim 5 obiecte. |  |  |  |
|  | Scrisori de recomandare (de anexat) | ≥ 2 |  |  |  |
|  | Personal atestat angajat în cadrul companiei (de anexat documente confirmative) | Proiectanți compartiment electric și constructiv (se acceptă contract prestări servicii): Electrician autorizat gradul ≥ II; Diriginte de lucrări specializate (se acceptă cumul cu EA); Laborator electrotehnic (se acceptă contract prestări servicii); Electromontori cu grupa la tehnica securității ≥ III – ≥ 2 persoane. |  |  |  |
| Proiectarea |  |  |  |  |  |
|  | Elaborarea documentației de proiect (compartimentele electrice, protecției de trăsnet, constructiv, expertiza construcțiilor - la necesitate) | Necesar de executat cu forțele antreprenorului |  | DA/NU |  |
|  | Coordonarea documentației de proiect (investitor, alte părți tangente) | Necesar de executat cu forțele antreprenorului |  | DA/NU |  |
|  | Aprobarea documentației de proiect (beneficiar) | Necesar de executat cu forțele antreprenorului |  | DA/NU |  |
|  | Verificarea documentației de proiect la verificator de proiecte | Necesar de executat cu forțele antreprenorului |  | DA/NU |  |
| Instalație |  |  |  |  |  |
|  | Adresa | s. Varnița |  | -//- |  |
|  | Condiții meteorologice de calcul | Viteza vântului – 30 kgf/m2; Greutatea zăpezii – 50 kgf/m2; Temperatura minimă – 25OC; Temperatura maximă +60 OC. |  | -//- |  |
|  | Schema electrică de execuție | Conform anexei 1. |  | DA/NU |  |
|  | Perioada de garanțiegenerală | ≥ 5 ani |  |  |  |
|  | Starea echipamentului | Nou, produs după anul 2023 |  |  |  |
|  | Cerințe post-garanție | Posibilitatea semnării contractului post-garanție (de către beneficiarul final al bunului). |  | DA/NU |  |
|  | Puterea sumară a panourilor | ≥ 12 kWp |  |  |  |
|  | Puterea nominală a invertorului (AC) | ≥ 10 kW |  |  |  |
|  | Modalitatea de amplasare a panourilor | Est-west, Va fi necesar de fabricat carcasa de metal pentru amplasare pe container |  | -//- |  |
|  | Tensiunea de conectare a invertorului (AC) | 0,4 kV |  |  |  |
|  | Fiecare panou trebuie să fie dotat cu optimizator compatibil cu invertorul (specificat în fișa tehnică) | Necesar de executat/dotat |  | DA/NU |  |
|  | Regimul de tratare a neutrului | TN-S |  |  |  |
|  | Dotarea cu sistem automat de transfer a sarcinii în regim ”Rețea” și ”acumulator„ | Necesar de executat/dotat |  | DA/NU |  |
|  | Dotarea cu echipament de evidență tehnică, conectat cu invertorul iar indicațiile reflectate în aplicație | Necesar de executat/dotat |  | DA/NU |  |
|  | Sistem automat de monitorizare a funcționării instalației (on-line) datelor de consum și producere a energiei electrice, indicarea erorilor și a alarmelor cu acces pentru minim 3 utilizatori | Da, gratuit, de la producătorul invertorului, pe platforma web cu acces free din internet. |  | DA/NU |  |
| Echipament |  |  |  |  |  |
|  | Panouri solare: Puterea unitară Durata de viață Partea ”activă” Eficiența modulului Toleranța P ieșire Tensiunea, curentul ș. a. Gabarite Clasa de securitate electrică Elemente de conectare Grad de protecție IP Greutatea | ≥ 500 W; ≥ 25 ani; Monocristalin; ≥ 21% Variația 0 - 3% Stringurile formate să fie compatibile cu invertorul în regim nominal de funcționare; În limita disponibilității spațiului acoperișului existent; II MC4 ≥ 67 Nelimitat (cu condiția că construcțiile de suport existente vor suporta, va fi reflectat în proiect pe partea constructivă) |  |  |
|  | Invertor: Puterea minimă de Intrare DC; Puterea minimă de Ieșire AC; Intrare DC pentru baterie minim (21 kWh); Tensiunea nominală; Frecvența nominală; Regim de tratare a neutrului; Protecție de supratensiuni DC/AC; Tip; Protecția de modificare a polarității Controlul izolației; Conexiune internet; Cloud services Conectare rețea ”on grid” Funcționare în regim insular Răcire; Montare exterioară; Standard conectare rețea; Perioada de garanție; | ≥ 10 kWp; Conform pt. 20; Da 0,4 kV; 50 Hz; TN-S; Da, TII; Hibrid; Da; Da; WLAN sau 4G; Da; Da; Da; Naturală; Da; (SM) EN 50549 ≥ 10 ani |  |  |
|  | Sistem automat de transfer a sarcinii în regim ”Rețea” și ”acumulator„ U de ieșirea AC regim ”on grid”; U de ieșirea AC regim ”insulă”; U de racordare rețea a invertorului; Capacitatea de suprasarcină Dirijare de la (compatibil) cu invertor. | 0,4 kV; 0,23 kV 0,4 kV; 200 %, 10 secunde; da. |  |  |
|  | Acumulator: Capacitatea acumulatorului; Puterea maximă de ieșire; Tensiunea de operare; Răcire; Dirijare (compatibil) cu invertor. |  |  |  |
|  | Sistemul de fixare a panourilor: | Standardizat pentru acoperișul de tip ”conform pt. 21”, ex: |  |  |
|  | Cablurile DC | Standardizate pentru sisteme fotovoltaice, culorile conform Normele de amenajare a instalațiilor electrice pt. 1.1.30, S≥6 mm2. |  | DA/NU |
|  | Aparatele de comutație, protecție și descărcătoare de supratensiuni (AC/DC) | Standardizate pentru sisteme fotovoltaice, tensiunile, curenții și tipul conform rezultatelor modelării stringurilor și recomandărilor producătorilor de panouri și invertoare. |  | DA/NU |
|  | Dulapurile de distribuție: Materialul; Modalitatea de amplasare; Numărul modulelor (poli) de rezervă; Grad de protecție IP; Grad de protecție IK. | ABS (plastic); Exterioară; ≥ 30% dar nu mai puțin de 4 module; ≥ 54; ≥10. |  |  |
|  | Certificat de origine | Pentru principalele utilaje, echipamente materiale utilizate în cadrul proiectului - panouri, invertor, cablurile, întrerupătoare, etc |  | DA/NU |

Lista documentelor legislative și normative de bază prin prisma cărora va fi implementat proiectul

Tabelul nr.2

| Nr. d/o | Denumirea Actului legislativ/normativ |
| --- | --- |
|  | LP 721/1996, privind calitatea în construcții |
|  | HG 361/1996 , cu privire la asigurarea calitățiiconstrucțiilor |
|  | HG 285/1996, cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor şi instalațiilor aferente |
|  | HANRE 475/2021, privind aprobarea Regulamentului de admitere în exploatare a instalațiilor electrice |
|  | HANRE 394/2019 privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-02:2019 “Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice” |
|  | NCM A.08.02:2014„Securitatea și sănătatea muncii în construcții” |
|  | NCM G.01.02:2015 Proiectarea şi montarea instalațiilor electrice în clădirile locative şi sociale |
|  | NCM G.01.03:2016, Dispozitive electrotehnice |
|  | NCM A.07.03 – 2002, REGULAMENT CU PRIVIRE LA MONITORIZAREA OBIECTIVELOR ÎN CONSTRUCŢIE DE CĂTRE AUTORUL PROIECTULUI |
|  | NCM G.02.02:2018, Amenajarea protecției clădirilor şi construcțiilor contra trăsnetului |
|  | CP A.08.01 – 96, INSTRUCŢIUNI DE VERIFICARE A CALITĂŢII ŞI DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR ASCUNSE ŞI/SAU ÎN FAZE DETERMINANTE LA CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII AFERENTE |
|  | SM EN 50549-2:2019, Prescripții pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu rețele electrice de distribuție. |
|  | SM EN IEC 62446-2:2020, Sisteme fotovoltaice (PV). Cerințe pentru încercări, documentațieșimentenanță. Partea 2: Sisteme conectate la rețea. Mentenanța sistemelor fotovoltaice |
|  | Manualele producătorilor de echipament (invertoare,panouri, sisteme de fixare, aparate de comutație/protecție ș.a.) |

Oferta privind lucrările de construcție a centralei electrice fotovoltaice

Tabelul nr.3

| Nr. | Denumire | UM | Cantitatea | Preț, MDL | Suma, MDL | Termen de implementare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elaborarea documentației de proiect | set | 1 |  |  |  |
|  | Invertor (Huawei SUN 2000-10 kwt MAP0) smart meeter | buc | 1 |  |  |  |
|  | Panouri solare monocristaline (QnSolar 585w bifaciale) | buc | 20 |  |  |  |
|  | Cabluri, aparate de comutație, protecție, accesorii (AC și DC) | set | 1 |  |  |  |
|  | Sistem de fixare panouri (metalic zincat) | set | 1 |  |  |  |
|  | Lucrări de montare și asigurarea supravegherii de autor a proiectului pe parcursul executării lucrărilor | set | 1 |  |  |  |
|  | Lucrări de încercări și măsurări; punerea în funcțiune (PIF) a CEF, inclusiv conectarea la internet | set | 1 |  |  |  |
|  | Procesul verbal de darea în exploatare/actul de delimitare (contract) semnat între beneficiar și operatorul de rețea. Documentele de dare în exploatare a centralei electrice fotovoltaice: actul de corespundere a instalației electrice eliberat de organul de supraveghere energetică de stat (după caz), | set |  |  |  |  |
|  | Termen de implementare la cheie, din data semnării contractului | luni | - | - | - |  |
|  | Garanția generală | Luni | - | - | - |  |
|  | Corespunderea prevederilor Caietului de Sarcini (tabelul 1) (da/nu) |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL oferta | - | - | - |  |  |

Oferta trebuie să conțină:

Tabelul nr.4

| Nr. d/o | Denumirea Actului legislativ/normativ |
| --- | --- |
|  | Tabelul nr.1 din prezentul CS completat de antreprenor |
|  | Tabelul nr.3 din prezentul CS completat de antreprenor |
|  | Copiile documentelor confirmative privind experiența, personalul ș.a. |
|  | Copiile documentației tehnice pașapoarte, instrucțiuni, certificate de origine, declarații de conformitate CE a echipamentului înaintat spre execuție |

NOTĂ: Termenul de valabilitate a ofertei trebuie să fie minim de 60 zile calendaristice din momentul depunerii ofertei.

Anexa 1